# 1.小電流電源自動切換開關規範（ATS.Type：hme）

# 1.1-1電源自動切換開關規格

# 1.極數：詳單線圖

# 2.適用電壓等級：600V

# 3.額定頻率：60HZ

# 4.額定持續電流：詳單線圖

# 5.類別：PC級

1.1-2 本規範涵蓋設計、製造、檢驗、測試等之一般要求，即常用電源消失時切換至備用電

源供應負載，當常用供電恢復供電時並切回常用電源供應負載。

# 1.1-3結構：

1.負載應覆蓋絕緣耐壓必須達（６００Ｖ），接法採用隱式接線法。

2.ATS.切換方式為使用激磁驅動，工作電源AC電源操作。

3.常用電消失切換至備用電源，切換速度20A以下為176ms、30~40A為215ms以內。

4.備用電源切換到常用電源，切換速度20A以下為5.1ms、30~40A為86ms以內。

5.本體主接點必須接點單獨分開，使用MC電磁接觸器型式(禁止使用繼電器)。

6.指示燈必須顯示：負載供電顯示。

# 1.1-5檢驗及測試：

1.自動切換開關工作電壓低於２０％額定電壓內其ＡＴＳ須能切換動作。

# 1.1-6技術服務與保證：

# 1. A.T.S.主斷路器、保護電驛及控制器採用整組新品，廠商須在台設有工廠並且通過經濟部認可工廠登記證，保證日後有需要能派技術人員做完善之售後服務。

# 2.應付文件：保固一年證書，操作手冊，工廠登記證，元件記錄表。

# 1.1-7參考廠牌：尚偉，珞旳克，九益。